Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- DEFINICJE I SKRÓTY

  - NSSU – Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, lokalizacja: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT KRAKOWSKI, GMINA KRAKÓW, MIASTO KRAKÓW, jednostka ewidencyjna 126104_9 dz. nr: 188, obr. 59 - Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 – Podgórze przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie;

  - SOPZ – Szczegółowa Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - Generalny Wykonawca – konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG oraz Porr (Polska) S.A.;

  - Wi-Fi – potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych;

  - Urządzenie chłodnicze – wszelkie lodówki, zamrażarki, chłodziarki, cieplarki, o których mowa w załączniku nr A do SOPZ,

  - Pomieszczenie – pokój lub chłodnia,

  - Rejestrator T – rejestrator/czujnik temperatury;

  - Rejestrator TH – termo-higrometr, rejestrator/czujnik temperatury i wilgotności względnej,

  - Rejestratory – rejestratory T i TH,

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

  - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i uruchomienie systemu monitoringu temperatury i wilgotności względnej, w szczególności:

    - dostawa fabrycznie nowych rejestratorów T oraz rejestratorów TH wraz z montażem i uruchomieniem w pomieszczeniach wykazanych w załączniku nr A do SOPZ (monitoring pomieszczeń);

    - dostawa fabrycznie nowych rejestratorów T wraz z montażem i uruchomieniem w urządzaniach chłodniczych wykazanych w załączniku nr A do SOPZ (monitoring urządzeń chłodniczych);

    - wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych (w tym wykonanie niezbędnych instalacji przewodowych, w tym również dostarczenie przedłużaczy prądowych do podłączenia rejestratorów – jeśli zajdzie taka potrzeba), podłączeniowych i uruchomieniowych systemu oraz konfiguracyjnych, w tym nastaw rejestratorów (zakresów pomiarowych i progów inicjacji alarmów);

    - dostawa i wykonanie instalacji dedykowanego oprogramowania do rejestrowania danych z wszystkich dostarczonych rejestratorów T i TH na serwerze Zamawiającego – w tym konfiguracja kont użytkowników i grup użytkowników, zakresu pomiarów, przyporządkowanie (pokatalogowanie) rejestratorów do konkretnych użytkowników i grup użytkowników,

    - dostawa, instalacja i konfiguracja modemu (modułu) GSM/GPRS do wysyłania powiadomień alarmowych wg preferencji użytkowników.

  - System powinien zawierać rejestratory pomiaru temperatury (rejestratory T) oraz rejestratory pomiaru temperatury i wilgotności względnej  (rejestratory TH) w liczbie, która zapewni poprawne działanie systemu (pomiar i prezentacja wielkości mierzonej oraz transfer do serwera danych) w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych wykazanych w załączniku nr A do SOPZ (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany założonej lokalizacji rejestratorów T i TH w załączniku nr A do SOPZ).

  - System Wykonawcy powinien zostać wybudowany w oparciu o sieć bezprzewodową Zamawiającego (punkty dostępowe Wi-Fi Aruba APIN0207 802.11 a/b/g/n/ac).

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał (zasięg) w częstotliwościach sieci Wi-Fi tzw. repeater’ów WiFi.

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania w ramach dostarczanego systemu Wykonawcy  transmisji radiowej – za wyjątkiem komunikacji urządzeń Wykonawcy z punktami dostępowymi Zamawiającego (punkty dostępowe Wi-Fi).

  - W przypadku, gdy zasięg skuteczny sieci Wi-Fi będzie niewystarczający – Zmawiający dopuszcza budowę dostarczanego systemu z wykorzystaniem/zajmowaniem istniejących gniazd RJ45 przewodowej sieci LAN Zamawiającego – przy czym Wykonawca nie może zajmować więcej niż 1 szt. gniazda RJ45 w ramach pomieszczenia. W celu zwielokrotnienia portów RJ45 – Wykonawca zastosuje zarządzalne przełączniki sieciowe, kompatybilne z infrastrukturą sieciową LAN Zamawiającego np. Aruba 2530-8G lub równoważne (liczbę portów dobrać do potrzeb). Dostarczone przez Wykonawcę przełączniki mają być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zmawiającego oprogramowaniem do zarządzania środowiskiem sieciowym tj. oprogramowaniem HPE IMC (HPE Intelligent Management Center). Adresację przełączników należy ustalić  z  Zamawiającym.

  - W razie braku skutecznego zasięgu sieci Wi-Fi oraz braku wolnych gniazd RJ45 przewodowej sieci LAN w danym pomieszczeniu - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dedykowanej instalacji przewodowej zakończonej gniazdem RJ45 z istniejącego piętrowego punktu dystrybucyjnego sieci LAN Zamawiającego (punkt dystrybucyjny wskaże Zamawiający). Sieć przewodową należy wówczas wykonać zgodnie ze standardami przyjętymi w NSSU – w szczególności:

    - okablowanie strukturalne kat. min. 7,

    - trasy kablowe zakończone gniazdami i panelami krosowymi min. kat 6A z portami RJ45 w piętrowych punktach dystrybucji PPD odpowiadających lokalizacji pomieszczenia,

    - cały kanał kablowy wykonać zgodnie z klasą Ea – na potwierdzenie dostarczyć wyniki pomiarów dynamicznych okablowania (kanałów).

    - Porty gniazd oraz odpowiadające im porty na panelach krosowych jednoznacznie opisać przez oklejenie (nie dopuszczalne jest ręczne opisywanie portów/gniazd). Nazwy gniazd skonsultować z Zamawiającym.

    - Wykonawca dostarczy przełączniki sieciowe (LAN) w liczbie umożliwiającej podłączenie do sieci wszystkich urządzeń, które dostarcza w ramach systemu. Ze względu na zastosowaną technologię sieci w środowisku Zamawiającego, przełączniki muszą być w pełni kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego przełącznikami sieciowymi montowanymi w PPD tj. HPE FlexNetwork 5130 lub równoważne - zwłaszcza w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania środowiskiem sieciowym tj. oprogramowaniem HPE IMC (HPE Intelligent Management Center). Ponadto Wykonawca dostarczy do każdego dostarczonego przełącznika sieciowego niezbędną licencję umożliwiającą rejestrację urządzenia (przełącznika) w oprogramowaniu HPE IMC.

  - Wymagania techniczne rejestratorów T oraz TH:

    - Fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej,

    - Interfejs: bezprzewodowy kompatybilny z punktami dostępowymi Zamawiającego Wi-Fi Aruba APIN0207 2,4 GHz/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac lub przewodowy,

    - Ekran wyświetlający:

      - stan naładowania baterii (min. w przypadku rejestratora bezprzewodowego),

      - temperaturę w °C,

      - wilgotność w % (dotyczy rejestrator typu TH),

      - stan połączenia z siecią do transmisji danych (w przypadku czujnika bezprzewodowego, opcjonalnie przewodowego),

    - Działanie bateryjne (bateria alkaliczne w zestawie) lub akumulatorowe - (min. w przypadku czujnika bezprzewodowego),

    - Zabezpieczenie zapobiegające utracie danych w przypadku wyczerpania się lub wymiany baterii (w przypadku czujnika bezprzewodowego),

    - Możliwość podłączenia zasilacza,

    - Dedykowany fabryczny zasilacz prądowy 230 V w zestawie,

    - Zakres pomiarowy: rejestrator dobrać do wymogów w załączniku nr A do SOPZ,

    - Niepewność pomiaru temperatury: +/- 0,3 °C lub mniejsza przy pomiarze z zakresu od 0 do +50 °C,

    - Niepewność pomiaru temperatury: +/- 0,6 °C lub mniejsza przy pomiarze z zakresu od -30 do +50 °C,

    - Pamięć wewnętrzna na min. 8000 rekordów (w przypadku czujnika bezprzewodowego),

    - Dedykowany uchwyt ścienny lub inne równoważne  rozwiązanie umożliwiające montaż naścienny/na urządzeniu chłodniczym.

    - Drukowana oraz na nośniku (CD/DVD lub pendrive) instrukcja obsługi i konfiguracji w języku polskim do każdego rodzaju rejestratora dostarczanego w ramach tego zamówienia (dostarczyć z dostawą).

  - Dodatkowe wymagania dotyczące rejestratorów:

    - Zaoferowane rejestratory (T i TH) nie powinny reagować na gwałtowne zmiany temperaturowe spowodowane np. otwarciem lodówki/okna/działaniem klimatyzacji, itp.

    - Do pomiarów we wnętrzach  urządzeń chłodniczych powinny być wykorzystywane sondy zanurzone w pojemniku z glikolem bądź inne równoważne rozwiązanie, które skompensuje nagłe wahania temperatury (piki/skoki temperaturowe). Sondy powinny być wprowadzane do urządzeń chłodniczych w sposób nieingerujący w ich poprawne działanie (nie naruszający zasad gwarancji udzielonej na urządzenie chłodnicze).  Jeżeli jest taka możliwość – dostarczoną sondę pomiarową od rejestratora (T lub TH) Wykonawca zainstaluje możliwie blisko fabrycznej sondy urządzenia chłodniczego.

    - Zaoferowane rejestratory (T i TH) powinny odczytywać temperatury i/lub wilgotność względną z zakresów wymaganych w załączniku A do SOPZ.

    - Instalacja rejestratorów (T i TH) oraz ich akcesoriów np. sond pomiarowych, zasilaczy sieciowych, itp. powinna odbywać się zgodnie z tzw. dobrą praktyką instalatorską  wg zaleceń producenta rejestratorów (zgodnie z dokumentacją techniczno-instalacyjną rejestratorów). Ponadto Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia okablowania od dostarczanego przez Wykonawcę systemu w taki sposób, aby był on niezgodny z przepisami BHP (np. przewody układane w przejściach/ciągach komunikacyjnych).

    - Wszystkie zastosowane rejestratory bezprzewodowe zostaną podłączone przez Wykonawcę przez dedykowane i dostarczone przez Wykonawcę kompatybilne zasilacze sieciowe 230 V. Wykonawca dostarczy przedłużacze prądowe do podłączenia rejestratorów – jeśli zajdzie taka potrzeba.

      - W przypadku podłączenia rejestratorów do urządzeń chłodniczych Zamawiający wymaga, aby były one zasilane z tego samego obwodu prądowego co urządzenie chłodnicze w celu monitorowania stanu zasilania urządzenia chłodniczego i rejestratora.

    - Wszystkie dostarczone rejestratory przez Wykonawcę muszą zostać wywzorcowane.

  - Wykonawca dostarczy serwerowy system rejestrujący parametry przekazywane przez zainstalowane i dostarczone rejestratory T i TH. Wymagania sytemu:

    - Wykonawca zainstaluje dostarczony system oraz wszystkie niezbędne komponenty oraz licencje na serwerze Zamawiającego w celu jego poprawnej pracy.

    - Zamawiający będzie mógł korzystać z systemu bez konieczności przedłużania licencji (brak ograniczeń czasowych) – nawet po zrealizowaniu umowy oraz po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

    - Liczba dostarczonych licencji ma obejmować wszystkie dostarczone urządzenia w ramach budowy tego systemu (w tym wszystkie rejestratory T i TH) oraz zawierać możliwość w przyszłości podłączenia min. 15% dodatkowych urządzeń w stosunku do wyjściowej liczby urządzeń (na które licencja jest wymagana).

    - Wykonawca przekaże Zmawiającemu wszystkie niezbędne dane dostępowe do zaoferowanego systemu (loginy, hasła dostępowe) oraz wszelką dokumentację konieczną do odtworzenia systemu po awarii.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na nośniku (płyta CD/DVD lub pendrive) plików instalacyjnych dostarczonego oprogramowania wraz z kluczem licencyjnym (jeśli aplikacja takiego wymaga) oraz dokumentację umożliwiającą reinstalację dostarczonego systemu do monitoringu.

    - System musi mieć funkcję administratora, która pozwala tworzyć różne konta użytkowników oraz nadawać im uprawnienia:

      - Użytkownik ma zdalny dostęp poprzez dedykowaną aplikację zainstalowaną na dowolnym komputerze z system min. posiadane przez Zamawiającego systemy operacyjne Windows 7/10 - 32/64 bity i/lub poprzez aplikację  działającą za pośrednictwem przeglądarki internetowej do zarządzania i/lub odczytu wskazanych przez administratora grupy rejestratorów.

      - Użytkownik może odczytywać wskazania zadanych rejestratorów (w tym pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej) oraz stan naładowania baterii,

      - Użytkownik posiada możliwość generowania raportów zbiorczych z dowolnego okresu (przedziały min. godzinowy do okresu rozpoczęcia raportowania) oraz zmiany widoków prezentowanych danych oraz jego wizualizacji oraz wysyłania go na zadeklarowanego maila,

      - Użytkownik posiada możliwość deklarowania przedziałów dokonywanych pomiarów przez każdy z rejestratorów i wybierania możliwej drogi alarmowania (np. „tylko email” oraz „tylko sms” oraz „równocześnie email i sms”) – przy czym użytkownik ma możliwość wpisu min. 3 adresów mailowych oraz min. 3 numerów telefonów komórkowych w obrębie jednego czujnika T oraz TH, na które to adresy/numery będą wysyłane powiadamiania alarmowe.

      - Oprogramowanie (system dostarczony przez Wykonawcę nie może wprowadzać ograniczeń co do:

        - liczby terminali/komputerów końcowych (klienckich) podłączonych jedocześnie do serwera i dokonujących odczytu/modyfikacji,

        - liczby zalogowanych użytkowników (liczba aktywnych sesji),

        - liczby użytkowników,

        - liczby grup użytkowników.

    - Zamawiający nie dopuszcza, aby którakolwiek cześć systemu dostarczanego przez Wykonawcę obsługiwana była przez tzw. środowisko chmurowe – wszystkie komponenty systemy muszą być uruchamiane i zainstalowane w środowisku serwerowym Zmawiającego.

    - Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje modem/bramkę GSM/GPRS (sprzętowa bramka sms) podłączony do serwera w taki sposób, aby mógł wysyłać ostrzeżenia do użytkowników. Lokalizację modemu należy skonsultować z Zamawiającym i uzyskać jego zgodę na instalację, przy czym modem musi znajdować się w skutecznym zasięgu sieci operatorskiej. Kartę SIM dostarczy Zamawiający i to on będzie ponosił opłaty utrzymaniowe (abonament + koszty usług). Bramka ma mieć możliwość podłączenia karty SIM dowolnego operatora (brak tzw. blokady SIMLOCK). Wykonawca przekaże wszystkie dane niezbędne do zalogowania się na poziomie administracyjnym do modemu GSM/GPRS (adres/login/hasło/itp.). Modem GSM/GPRS ma być dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej.

    - Aplikacja musi być w stanie realizować równolegle i niezależnie odczyt parametrów z wszystkich podłączonych rejestratorów w czasie rzeczywistym: min.: odczyt temperatury, wilgotność względnej i stan baterii.

    - System musi umożliwiać nadawanie indywidulanych nazw rejestratorom oraz mieć możliwość ich katalogowania w celu ich lokalizacji bądź grupowania.

    - System musi mieć opcję administratora, która pozwala tworzyć różne konta użytkowników oraz nadawać im uprawnienia związane z deklarowaniem przedziałów dokonywanych pomiarów i alarmowania przez każdy z rejestratorów T i TH.

    - System powinien mieć możliwość skonfigurowania widoków dla każdego z użytkowników tak, aby poszczególni użytkownicy widzieli zadeklarowane wcześniej rejestratory.

    - System powinien alarmować o zaniku zasilania sieciowego (230 V) rejestratorów i przejścia na zasilenie bateryjne (dotyczy rejestratorów z wyposażeniem bateryjnym).

    - System powinien alarmować o utracie połączenia z czujnikami (alarm o braku komunikacji).

    - Brak ograniczeń w zakresie definiowania progów pomiarowych rejestratorów.

    - System powinien alarmować o braku zapisów do bazy danych.

    - System powinien alarmować o błędach kalibracji rejestratorów (np. odczyt poza zakresem pomiarowym czujnika).

    - Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia po uzgodnieniu z Zamawiającym nazewnictwa grup użytkowników oraz nazewnictwa rejestratorów oraz wprowadzenia ich do systemu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia w dostarczanym systemie po uzgodnieniu z Zamawiającym przyporządkowania wcześniej ustalonych grup użytkowników z ustalonymi czujnikami.

    - Wykonawca przeszkoli min. 3 osoby Zamawiającego w zakresie obsługi, konfiguracji, zarządzania systemem, tworzenia kopii zapasowej, usuwania usterek oraz reinstalacji systemu w razie awarii lub przewrócenia go z kopii zapasowej/backup’u. Szkolenie musi trwać mim. 1 dzień roboczy, wykorzystywać aspekty teoretyczne i praktyczne oraz zostać potwierdzone stosowym protokołem zawierającym zakres przeprowadzonego szkolenia, datę  i miejsce oraz podpisy osób uczestniczących w szkoleniu.

  - Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną w wybranych obiektach Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (w którym wykonywana będzie dostawa).

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dostarczonego systemu w języku polskim (w wersji drukowanej oraz cyfrowej na nośniku CD/DVD lub pendrive) zawierającą min.:

    - Schemat połączeń logicznych pomiędzy urządzeniami systemu Wykonawcy wraz z wykazaniem rodzaju transmisji pomiędzy komponentami,

    - Wykaz użytych komponentów/urządzeń:

      - Typ rejestratora/innego urządzenia (LAN/Wi-Fi),

      - Rodzaj pomiaru/pomiarów (temperatura/temperatura i wilgotność względna),

      - Marka rejestratora/innego urządzenia,

      - Model rejestratora/innego urządzenia,

      - Numer seryjny rejestratora/innego urządzenia,

      - Adres MAC (jeśli posiada),

      - Adres IP (jeśli nadano),

      - Nr pomieszczenia (wg tabliczki na drzwiach pomieszczenia instalacji),

      - Inne parametry (jeśli są dostępne i wymagane np. w celu rejestracji urządzenia w systemie Wykonawcy).

    - Dokumentację techniczną powykonawczą oraz instrukcje obsługi.

- DEKLARACJE/ CERTYFIKATY/ WYMAGANIA DODATKOWE

  - Wykonawca dostarczy wykaz wszystkich wykorzystanych (zaoferowanych) w ramach postępowania rejestratorów (załącznik nr 1b do specyfikacji). Wykaz powinien zawierać min.

    - Markę rejestratora,

    - Model rejestratora,

    - Rodzaj mierzonego parametru/parametrów,

    - Kod producenta/kod produktu (jeśli nadano),

    - Link www do strony internetowej producenta zaoferowanego rejestratora.

  - Każdy zaoferowany (wykorzystany) rejestrator (T i TH) musi posiadać:

    - Certyfikat CE (fr. Conformité Européenne) - dokument/deklaracja poświadczający, że oferowany rejestrator jest produkowany zgodnie z normami CE - (należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji),

    - Certyfikat/dokument potwierdzający zgodność oferowanych przez Wykonawcę rejestratorów z dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) Unii Europejskiej lub inny równoważny dokument potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę rejestratory zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych wydawany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji).

  - Dokument poświadczający, że oferowane rejestratory produkowane są przez Producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju zaoferowanych urządzeń (rejestratorów), wydawaną przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji).

  - Dodatkowo punktowanym w postępowaniu parametrem (w ramach kryteriów oceny ofert) będzie wykonanie interaktywnej mapy rozmieszczenia rejestratorów na rzutach projektowych – szczegółowy opis tego kryterium oceny ofert zawarty został w pkt 13.1 specyfikacji. Minimalna funkcjonalność interaktywnej mapy to (minimalne wymagania zamawiającego):

    - Możliwość przenoszenia rejestratorów,

    - Możliwość zamiany nazwy rejestratorów,

    - Zmiana kolorów rejestratora na mapie po przekroczeniu progów pomiarowych (min.  2 kolory).

- GWARANCJA

  - W cenie oferty gwarancja min. 36 miesięcy na cały zakres instalacji (wraz z dostarczanym sprzętem) oraz oprogramowania. Dodatkowo ocenianym parametrem przez Zamawiającego (w ramach kryteriów oceny ofert) będzie dłuższy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres instalacji (wraz z dostarczanym sprzętem) oraz oprogramowania w zakresie od 37 do 60 miesięcy – szczegółowy opis tego kryterium oceny ofert zawarty został w pkt 13.1 specyfikacji

  - Wymagany czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do końca następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 15:00 wraz z gwarantowaną skuteczną naprawą od momentu zgłoszenia awarii =< 5 dni roboczych, w przypadku niemożliwości skutecznej naprawy w zaoferowanym czasie – dostarczony zostanie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż pierwotnie dostarczony sprzęt (wszystkie koszty, w tym transportu, ubezpieczenia przesyłki pokrywa Wykonawca). Dodatkowo ocenianym parametrem przez Zamawiającego (w ramach kryteriów oceny ofert) będzie czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię wraz z gwarantowaną skuteczną naprawą liczony od momentu zgłoszenia awarii (do wyboru 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 dni roboczych) – szczegółowy opis tego kryterium oceny ofert zawarty został w pkt 13.1 specyfikacji

  - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.