# SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

## Sekcja  Eksploatacji

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

Kraków 04.08.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wykonania jednorazowego przeglądu poczty pneumatycznej, wraz ze świadczeniem pogotowia serwisowego w ramach 12 m-cy dla systemu austriackiego producenta Sumetzberger zainstalowanego w obiektach Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu przy ul. Jakubowskiego2.

W chwili obecnej część instalacji i urządzeń podlega gwarancji. W przypadku awarii w tym obszarze w czasie trwania umowy wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z gwarantem.

Wykonywanie usługi polegać będzie na:

- Przeprowadzaniu przeglądu okresowego zgodnym z wykazem elementów instalacji które wymagają przeglądu nie później niż 12 miesięcy od ostatniego przeglądu( marzec 2026)

- Wykonywanie usługi czynności konserwacyjnych systemu.

- Wykonywanie usług polegających na usuwaniu awarii, wymianie części w kwocie do 20 tys. zł. netto.

- Wymiana części i podzespołów powyżej kwoty  20 tys. zł. netto. Nastąpi po przedstawieniu kosztorysu i zatwierdzeniu go  przez kierownictwo Szpitala Uniwersyteckiego.

Specyfikacja urządzeń usługi jednorazowego przeglądu serwisowego:

- automatyczna stacja nadawczo-odbiorcza 	 54 szt.

- automatyczna stacja nadawczo-odbiorcza samowyładowcza	 1 szt.

- automatyczna stacja nadawcza z trzema zasobnikami 	 1 szt.

- zwrotnica elektroniczna systemowa	 22 szt.

- zwrotnica elektroniczna powietrzna 	 9 szt.

- źródło zasilania	 14 szt.

- mikroprocesorowa jednostka sterująca 	 1 szt.

- dmuchawa powietrzna	 9 szt.

- system hamowania pojemników Bypass 	 9 kpl.

- sygnalizator dźwiękowo-optyczne 	 54 szt.

- pojemnik transportowy 	 250 szt.

- komplet systemu zdalnego nadzoru i kontroli, stanowisko wizualizacyjne 	 1 kpl.

- centrala przejazdowa łącząca 8 linii 	 1 kpl.

Kontrola obejmuje czyszczenie, kontrolę mechaniczną i elektryczną wszystkich komponentów, przeprowadzanych w zakresie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami producenta całej technologii Ing. Sumetzberger GmbH, w celu zapewnienia bezpiecznej niezawodnej i ekonomicznej eksploatacji oraz zminimalizowania błędów w działaniu systemu.

Technicy wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie technicznym systemów Sumetzberger.

Specyfikacja prac w ramach prewencyjnego przeglądu serwisowego:

1. Automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze

Kontrola mechaniczna:

kontrola funkcji panelu sterującego,

demontaż czujnika optycznego w rurociągu, czyszczenie i kontrola działania,

kontrola ewentualnych uszkodzeń elementów wejściowych stacji,

kontrola czujników pozycji,

kontrola wszystkich połączeń lutowanych, klejonych, styków, kontrola mocowania,

kontrola mocowania silnika,

kontrola paska klinowego (naciąg),

kompleksowa kontrola stacji - umocowanie na ścianie, uszkodzenia mechaniczne, funkcje, czyszczenie stacji

- kontrola kosza odbiorczego wraz z poduszką tłumiącą

przeprowadzenie procedury autotestowej.

Kontrola elektryczna:

kontrola funkcji czujnika RFID w rurze zasobnikowej,

kontrola funkcji czujnika optycznego w rurociągu wejściowym,

kontrola czujników pozycji (pomiary),

pomiar napięcia silnika,

pomiar napięcia zasilania (w ruchu i spoczynku),

kontrola systemów cyfrowych

2. Zwrotnice elektroniczne

Kontrola mechaniczna:

demontaż czujnika optycznego w rurociągu, czyszczenie i kontrola działania,

kontrola czujników pozycji,

- kontrola płytki sterującej

- ustawienie pozycji,

kontrola wszystkich połączeń lutowanych, klejonych, styków, kontrola mocowania,

kontrola mocowania silnika,

kontrola paska klinowego (naciąg),

kompleksowa kontrola zwrotnicy - umocowanie na ścianie, uszkodzenia mechaniczne, funkcje,

- czyszczenie zwrotnicy,

przeprowadzenie procedury autotestowej.

Kontrola elektryczna:

kontrola funkcji czujnika optycznego,

kontrola czujników pozycji (pomiary),

pomiar napięcia silnika,

pomiar napięcia zasilania (w ruchu i spoczynku),

- kontrola systemów cyfrowych

3. Źródła zasilania

Kontrola mechaniczna:

kontrola obudowy, mocowania i uszkodzeń mechanicznych,

- kontrola połączeń lutowanych

- kontrola układu chłodzenia

czyszczenie urządzenia.

Kontrola elektryczna:

- pomiar i kontrola napięcia zasilania

pomiar i kontrola napięcia chwilowego

- kontrola układów cyfrowych

4. Mikroprocesorowa jednostka sterująca Power Control

Kontrola mechaniczna:

kontrola funkcji,

kontrola wszystkich połączeń lutowanych, klejonych, styków, kontrola mocowania,

kontrola umocowania i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

czyszczenie jednostki.

Kontrola elektryczna:

test systemu cyfrowego,

pomiar napięcia zasilania,

kontrola funkcji UPS.

Kontrola techniczno-informatyczna:

kontrola tabeli imion,

- kontrola tabeli boot,

- kontrola funkcji odblokowania systemu,

- kontrola komunikatów o błędzie(w razie potrzeby),

- kontrola działania oprogramowania,

- aktualizacja zainstalowanego (kupionego) oprogramowania,

utworzenie kopii zapasowej.

6. Dmuchawy trójfazowa SU 6

Kontrola mechaniczna:

próba szczelności,

- czyszczenie filtra przeciwpyłowego,

kontrola umocowania i mechanicznych uszkodzeń,

kontrola dźwiękowa dmuchawy (uszkodzenie łożysk),

kompletne czyszczenie sprężarki.

Kontrola elektryczna

kontrola napięcia zasilania (230V/400V).

7. Bypassy, systemy hamowania pojemników

Kontrola mechaniczna:

kontrola akustyczna działania systemu hamowania,

kontrola umocowania rurociągu i czujnika na ścianie, czyszczenie czujnika,

kontrola szczelności klap, ich czyszczenie.

Kontrola elektryczna:

kontrola funkcji czujnika pojemnika,

pomiar napięcia na czujniku (w ruchu i w spoczynku),

kontrola systemu cyfrowego.

8.  Sygnalizatory dźwiękowe i optyczne

Kontrola mechaniczna:

kontrola wizualna działania sygnalizacji,

czyszczenie LED diod i tzw. „buczka“.

Kontrola elektryczna:

pomiar napięcia na diodach LED, „buczkach“ (w ruchu i w stanie spoczynku),

kontrola systemu cyfrowego,

czyszczenie diod LED i tzw. „buczka“.

9.  Rurociąg transportowy i powietrzny oraz okablowanie

Kontrola mechaniczna:

kontrola wizualna widocznych elementów rurociągu, kontrola szczelności,

kontrola złączy i ich wytrzymałości,

kontrola umocowania rurociągu do konstrukcji i ścian,

kontrola izolacji i umocowania kabla,

kontrola wszystkich studzienek rewizyjnych

10.  Pojemniki transportowe

- kontrola zużycia pierścieni ślizgowych

- kontrola uszkodzeń mechanicznych pojemników

- kontrola zaprogramowania chipów.

11.  Kontrola systemu zdalnego podłączenia

kontrola połączenia LAN, pomiar prędkości transferu danych

kontrola urządzeń peryferyjnych stanowiska wizualizacyjnego

12.  Centrala przejazdowa-łącząca Linear Transfer

kontrola mechaniczna konstrukcji wsporczej

kontrola mechaniczna i elektryczna jednostki napędowej

kontrola mechaniczna wózka

kontrola funkcji wyłącznika STOP

kontrola mechaniczna i elektryczna zasobników

kontrola mechaniczna i elektryczna zaworów powietrznych ssawnych

kontrola mechaniczna i elektryczna zaworów powietrznych hamujących pojemniki

kontrola elektryczna falownika sterującego jednostką napędową

kontrola i regulacja wszystkich ruchomych elementów systemu

Zakres świadczenia musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta Sumetzberger i będzie obejmował przede wszystkim kontrole mechaniczną i elektryczną powyższych komponentów systemu wraz z ich uruchomieniem do dalszej eksploatacji po wykonaniu pełnego przeglądu.

II. Wymagania związane z realizacją prac:

- Prace konserwacyjne przewidziane umową winny być prowadzone w oparciu o dokumentację DTR konkretnych urządzeń oraz Instrukcji Eksploatacji Obiektu  stanowiące integralną część dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami producenta i/lub dostawcy systemów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia.

- Nadzór nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę sprawować będzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego i wskazana w umowie.

- Prace przewidziane w umowie będą wykonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę i uprawnienia wymagane polskimi przepisami do prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wykonawca dysponuje pracownikami:

- posiadającymi ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości do 3 m, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

- Wykonawca zaopatrzy członków zespołu roboczego w wyraźne identyfikatory oraz środki ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przeanalizowania treści załączników które będą  stanowić integralną część Umowy, udostępnionych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej stronie Szpitala Uniwersyteckiego: https://www.su.krakow.pl/ w zakładce „Strefa kontrahenta” -  „Zasady funkcjonowania”, a to: „Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz „Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji obowiązujące Dostawców (Wykonawców) na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.

- Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny, 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

- W przypadku awarii, której skutki mogą w poważny sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Systemu poczty pneumatycznej, Wykonawca powinien przystąpić do jej usuwania i zabezpieczania miejsca awarii w sposób zapewniający minimalizację jej skutków. Ze względu na strategiczne znaczenie systemu czas podjęcia działań naprawczych od momentu zgłoszenia (telefon, mail) powinien być nie dłuższy niż 24 godziny, a w sytuacjach krytycznych maksymalnie  do 12 godzin

- Wykonawca prowadzić będzie niezbędną dokumentację prac konserwacyjnych. Każda wykonana czynność powinna być udokumentowana. Nieudokumentowana czynność traktowana jest jako niewykonana.

- Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia:

- Rejestru zgłoszonych wad wraz z terminami zgłoszenia i naprawy, opisem wady, jej przyczyny i sposobem naprawy oraz numerem protokołu odbioru naprawy.

- Rejestru przeprowadzonych czynności serwisowych w zakresie przeglądów z przedstawieniem wyników przeglądów ze wskazaniem konkretnego zakresu.

- Rejestru wymienionych materiałów eksploatacyjnych, oraz części które uległy awarii ze wskazaniem lokalizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, do sporządzania kosztorysów dla prac remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych w obszarze Systemu poczty pneumatycznej w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Szpitala Uniwersyteckiego prawidłowo wypełnione protokoły:

- Wykonania prac serwisowych.

- Wykonania przeglądów okresowych.

- Po wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu awarii.

- Wszystkie dokumenty oraz komunikacja powinna odbywać się w języku polskim

III. Zobowiązania Szpitala Uniwersyteckiego.

- Szpital Uniwersytecki zapewni Wykonawcy dostęp do Systemu poczty pneumatycznej.

Nadzór nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę sprawować będzie osoba

wyznaczona

przez Zamawiającego i wskazana w umowie.

- Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę o każdej znanej awarii Systemu poczty pneumatycznej.

- Szpital udostępni dokumentację techniczną systemu

- Szpital udostępni dane kontaktowe do gwaranta instalacji i urządzeń objętych gwarancją.

IV.  Postanowienia wspólne.

- Protokolarne przekazanie systemów objętych usługą nastąpi najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia wykonywania usługi w obecności upoważnionych pracowników stron umowy.

- Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania sprawnego technicznie systemu nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

- Faktura za wykonywaną usługę za dany miesiąc ma być dostarczona Szpitalowi Uniwersyteckiemu nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

V. Okres obowiązywania umowy.

- Niniejsza umowa zostanie zawarta na okres  12 miesięcy nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

- Każdej ze stron będzie przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy uczynione na piśmie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na piętnasty lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

VI. Zapłata za wykonaną usługę

    - Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy dotyczącej „Świadczenie usługi konserwacji, napraw i przeglądów okresowych, oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji Systemu poczty pneumatycznej Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy.

VII. Warunki zapłaty

- Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy dotyczącej „Świadczenie usługi konserwacji, napraw i przeglądów okresowych, oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji Systemu poczty pneumatycznej będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne będące 1/12 kwoty całościowej wynikającą z oferty wykonawcy.

- Należność za wykonane usługi nastąpi w formie polecenia przelewu na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Szpital Uniwersytecki dopuszcza możliwość otrzymania od Wykonawcy w/w dokumentu w formie elektronicznej).

Sporządzający:			                    Kierownik Działu:

……………………..………………..			…………………………………………..

Podpis i pieczątka				         Podpis i pieczątka