I.	Punkt poboru energii elektrycznej ul. Śniadeckich 14

- Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, na podstawie odpisu z księgi wieczystej KR1P/00285851/6 oraz, że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii.

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza. Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:

Przyłącze nr 1: rozdzielnia 15kV w stacji transformatorowej Nr 1483

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski łączników szyn od strony zasilania rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej Nr 1483

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią:

zaciski łączników szyn od strony zasilania rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej Nr 1483

- Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

Przyłącze nr 1:

- przekładniki prądowe 150/5 A stanowią własność Odbiorcy,

- przekładniki napięciowe 15/√3/0,1/√3 kV stanowią własność Odbiorcy,

- czterokwadrantowy elektroniczny licznik energii czynnej i biernej pobieranej i oddawanej typu EQABP – firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- licznik kontrolny energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej typu 6C8adp (celem dociążenia obwodów prądowych i napięciowych przekładników) stanowi własność Odbiorcy,

- modem komunikacyjny typu GTm-s firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- ograniczniki przepięć typu FLD2-110 firmy Obo Bettermann stanowią własność Odbiorcy,

- aparatura pomiarowa przyłącza nr 1 zabudowana jest w szafce pomiaru energii TL2, która zamontowana jest na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni nn. stacji nr 1483.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy instaluje na swój koszt Odbiorca. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada za jego stan techniczny, legalizacje i wzorcowanie oraz ponosi związane z tym koszty. Ponowne zalegalizowanie i wzorcowanie urządzeń pomiarowych powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych i wzorcowania. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za stan plomb legalizacyjnych i plomb założonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Ilość pobranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione Sprzedawcy:

a)	bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b)	odczyty przekazywane drogą bezprzewodową poprzez urządzenia transmisyjne.

- Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III, grupa taryfowa B23.

Moc przyłączeniowa dla całego obiektu w roku 2015 wyniesie Pp = 3900 kW,

Ustala się:

dla przyłącza nr 1: moc przyłączeniową PP =3900 kW, moc umowną Pu = 3500 kW, tgφ0 = 0,4 na okres obowiązywania umowy.

Moc umowna, do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej, zamawiana jest pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

  - Punkt poboru energii elektrycznej ul. Kopernika 21A

  - Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, na podstawie odpisu 
z księgi wieczystej KR1P/00110431/9 oraz, że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii.

  - Miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza. Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:

Przyłącze nr 2:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON w rozdziel. SN 15 kV stacji nr 1162.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON rozdzielnicy SN 15 kV stacji transformatorowej nr 1162.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON rozdzielnicy SN 15 kV stacji transformatorowej nr 1162.

  - Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

Przyłącze nr 2:

- przekładniki prądowe 80/5 A stanowią własność Odbiorcy,

- przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Odbiorcy,

- czterokwadrantowy elektroniczny licznik energii czynnej i biernej pobieranej i oddawanej typu EQABP – firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- licznik kontrolny energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej typu 6C8adp (celem dociążenia obwodów prądowych i napięciowych przekładników) stanowi własność Odbiorcy,

- modem komunikacyjny typu GTm-s firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- ograniczniki przepięć typu FLD2-110 firmy Obo Bettermann stanowią własność Odbiorcy,

- aparatura pomiarowa przyłącza nr 2 zabudowana jest w na tablicy pomiaru energii TL, która zamontowana jest na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni nn. stacji nr 1162.

  - Układ pomiarowo-rozliczeniowy instaluje na swój koszt Odbiorca. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada za jego stan techniczny, legalizacje i wzorcowanie oraz ponosi związane z tym koszty. Ponowne zalegalizowanie i wzorcowanie urządzeń pomiarowych powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych 
i wzorcowania. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za stan plomb legalizacyjnych i  plomb założonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

  - Ilość pobranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione Sprzedawcy:

a)	bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b)	odczyty przekazywane drogą bezprzewodową poprzez urządzenia transmisyjne.

6.	Odbiorca kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. grupa taryfowa B23.

Ustala się:

dla przyłącza nr 2: moc przyłączeniową Pp = 2500 kW, moc umowną Pu = 2000 kW, tg φ0 =0,4

Przyłącze nr 3:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON w rozdziel. SN 15 kV stacji nr 1162

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON rozdzielnicy SN 15 kV stacji transformatorowej nr 1162

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią:

zaciski odgałęźne mostu szynowego na szynach zbiorczych części TAURON rozdzielnicy SN 15 kV stacji transformatorowej nr 1162.

- Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

Przyłącze nr 3:

- przekładniki prądowe 100/5 A stanowią własność Odbiorcy,

- przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Odbiorcy,

- czterokwadrantowy elektroniczny licznik energii czynnej i biernej pobieranej i oddawanej typu EQABP – firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- licznik kontrolny energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej typu 6C8adp (celem dociążenia obwodów prądowych i napięciowych przekładników) stanowi własność Odbiorcy,

- modem komunikacyjny typu GTm-s firmy POZYTON stanowi własność Odbiorcy,

- ograniczniki przepięć typu FLD2-110 firmy Obo Bettermann stanowią własność Odbiorcy,

- aparatura pomiarowa przyłącza nr 3 zabudowana jest w na tablicy pomiaru energii TL, która zamontowana jest na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni nn. stacji nr 1162.

  - Układ pomiarowo-rozliczeniowy instaluje na swój koszt Odbiorca. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada za jego stan techniczny, legalizacje i wzorcowanie oraz ponosi związane z tym koszty. Ponowne zalegalizowanie i wzorcowanie urządzeń pomiarowych powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych i wzorcowania. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za stan plomb legalizacyjnych i plomb założonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

  - Ilość pobranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione Sprzedawcy:

a)	bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego

b)	odczyty przekazywane drogą bezprzewodową poprzez urządzenia transmisyjne.

10.	Odbiorca kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III, grupa taryfowa B23.

Ustala się:

dla przyłącza nr 3: moc przyłączeniową Pp = 2000 kW, moc umowną Pu = 1500 kW, tg φ0 =0,4

  - Punkt poboru energii elektrycznej ul. Skawińska 8

- Odbiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na mocy zawartej Umowy o Zarząd Nieruchomości z dnia 30 września 2000 r. (SU DOP 791/09/2000) oraz, że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii.

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza. Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączem:

  - Przyłącze 1: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252.

-	Przyłącze 2: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: zaciski strony n.n. transformatora w stacji transformatorowej Nr 1252.

- Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

Przyłącze 1 :

    - przekładniki 20/5 A, stanowią własność Odbiorcy,

    - przekładniki napięciowe 15/0,1 kV, stanowią własność Odbiorcy,

    - licznik energii czynnej 2-taryfowy ze wskazaniem, mocy max. i energii biernej, stanowi własność Operatora Systemu Dystrybucyjnego i zabudowany jest w rozdzielni n.n.

Przyłącze 2:

- przekładniki prądowe 20/5 A, stanowią własność Odbiorcy,

- przekładniki napięciowe 15/0,1 kV, stanowią własność Odbiorcy,

- licznik energii czynnej 2-taryfowy ze wskaż, mocy max. i energii  biernej, stanowi własność Operatora Systemu Dystrybucyjnego, i zabudowany jest w rozdzielni n.n.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalował na swój koszt Operator Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca ponosi odpowiedzialność materialną za jego zniszczenie oraz za stan plomb legalizacyjnych i plomb założonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

- Ilość pobranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione Sprzedawcy: bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

- Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej IV i grupy taryfowej C22A.

Ustala się:

dla przyłącza 1: moc przyłączeniową Pp = 435 kW, moc umowną Pu = 360 kW, tg φo=0,4, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cos φ =1, Pumin = 104 kW.

dla przyłącza 2: moc przyłączeniową Pp = 435 kW, moc umowną Pu = 360 kW, tgφo =0,4, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cos φ =1, PUmin = 104 kW.

  - Punkt poboru energii elektrycznej ul. Lenartowicza 14

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej  i granice własności stron stanowią: zaciski prądowe na wyjściu WLZ ze złącza Kabla w budynku wielolokalowym.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy usytuowany - Klatka Schodowa.

- Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej IV, grupa taryfowa C22A.

Ustala się:

moc przyłączeniową Pp = 96 kW, moc umowną Pu = 96 kW

  - Punkt poboru energii elektrycznej ul. Kopernika 50

- Odbiorca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na mocy zawartej Umowy o Zarząd Nieruchomości z dnia 30 września 2000 r. (SU DOP 791/09/2000) oraz, że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza. Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:

Przyłącze 1:

węzeł kablowy 6-cio obwodowy zasilany kablem YAKY 4x240 mm2 z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej Nr 1232.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

końcówki w.l.z. kabla YAKY 4x240 mm2 podłączonych do podstaw bezpieczników mocy w węźle kablowym, pozostające w eksploatacji Odbiorcy.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią:

końcówki w.l.z. kabla YAKY 4x240 mm2 podłączonych do podstaw bezpieczników mocy w węźle kablowym, pozostające w eksploatacji Odbiorcy.

3.	Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

Przyłącze 1:

- przekładniki prądowe 200/5 A stanowią własność Odbiorcy,

- licznik energii czynnej 1- taryfowy ze wskaźnikiem mocy max. i energii biernej stanowiący własność Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- licznik kontrolny, stanowiący własność Operatora Systemu Dystrybucyjnego i zabudowane są w zestaw pomiarowy w ogrodzeniu.

- Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej IV, grupa taryfowa C 21.

Moc przyłączeniowa dla całego obiektu Pp =130 kW.

Ustala się:

dla przyłącza: moc przyłączeniową Pp =130 kW, moc umowną Pu = 130 kW, tg φ0 =0,4, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cos fi =1, Pumin =28 kW.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalował na swój koszt Operator Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca ponosi odpowiedzialność materialną za jego zniszczenie oraz za stan plomb legalizacyjnych i plomb założonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ilość pobranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione Sprzedawcy: Bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego